Сводные данные  о технологических нарушениях  за  январь 2020г.

| № п/п | Наименование электроустановки где произошло отключение | Дата, время отключения, время включения | Продолжительность отключения | Отключенный объект | Причина отключения | Мероприятия по устранению аварийных отключений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ячейка № 14 РУ 6кВ РТП № 3 | 19.01.2020 9-48 19.01.2020 10-28 | 40 мин | АО «Региональная Генерирующая Компания № 1» | Ложное срабатывание привода МВ на отключение ввиду полного физического износа электрооборудования ввиду длительной эксплуатации, а также моральное устаревание и отсутствие запасных частей для ремонта. | Разработать и выполнить технические мероприятия по устранению данного технологического нарушения и повышению надежности электроустановок яч. № 14 РУ 6кВ РТП № 3 по замене устаревшего оборудования на новое. |