Сводные данные  о технологических нарушениях  за  июль 2020г.

| № п/п | Наименование электроустановки где произошло отключение | Дата, время отключения, время включения | Продолжительность отключения | Отключенный объект | Причина отключения | Мероприятия по устранению аварийных отключений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КВЛ «Известковый завод № 1» | 09.07.2020 01.10 09.07.2020 01.50 | 40 мин | ООО «Комета», ООО «Милавита», ООО «РМП», ООО «Сладкий край», АО «Тулагорводоканал», ГСК «Ласточка-4», ИП Кирилин Н.С., Гр. РФ Тюрина К.Т., КВЛ «Горняк». | Падение дерева на провода в экстремальных погодных условиях (ветер более 20м/с) | 1. ЛРЭС филиала «Тулэнерго»: выполнить ремонт отходящей КВЛ «Горняк» от РП-74 Тулглохим. 2. АО «Технопарк»: выполнить работы по проверке защиты, ее тестированию и отстройки параметров для обеспечения селективной работы. |
| 2. | КВЛ 6кВ № 6 ПС № 75 «Ясногорск» | 09.07.2020 04.50 09.07.2020 05.30 | 40 мин | ООО «Ясногорский насосный завод» | Нарушение изоляции кабеля ввиду его большого физического износа и длительной эксплуатации, превышающей нормативный срок. | Выполнить замену КЛ 6кВ ф. № 6 ПС № 75 «Ясногорск» согласно плана капремонта электроустановок АО «Технопарк». |