Сводные данные  о технологических нарушениях  за  август 2020г.

| № п/п | Наименование электроустановки где произошло отключение | Дата, время отключения, время включения | Продолжительность отключения | Отключенный объект | Причина отключения | Мероприятия по устранению аварийных отключений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РП -74 Тулгорхим РУ6кВ яч. № 1 «Известковый завод № 1» ввод № 1 | 14.08.2020 05-45 14.08.2020 07-30 | 1час 45мин | ООО «Комета», ООО «Милавита», ООО «Сладкий край», ООО «РМП», КВЛ «Горняк» | Технологическре нарушение в электроустановках в границах балансовой принадлежности ООО «Сладкий край», на ТП 6/0,4кВ ООО «Сладкий край» сгорели три плавкие вставки 6кВ силового трансформатора. | Отрегулировать селективность отходящей КВЛ 6кВ ООО «Сладкий край» от яч. № 6 РП-74 Тулгорхим и яч. № 1 ввода 6кВ РП-74 Тулгорхим. |