Сводные данные  о технологических нарушениях  за  декабрь 2020г.

| № п/п | Наименование электроустановки где произошло отключение | Дата, время отключения, время включения | Продолжительность отключения | Отключенный объект | Причина отключения | Мероприятия по устранению аварийных отключений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ 6кВ от ТП № 21 до РЩ 0,4кВ № 2 | 06.12.2020 08.40 06.12.2020 09-20 | 40 мин. | ООО «Т2 Мобайл» | Старение изоляции ввиду длительной, превышающей нормативный срок эксплуатации кабеля. | 1. Провести технические мероприятия по проверке КЛ 6кВ от РУ 0,4кВ ТП № 21 до РЩ 0,4кВ № 2. 2. Рассмотреть вопрос о включении в план технического перевооружения и обновления основных фондов мероприятие по реконструкции с заменой КЛ 0,4кВ от ТП № 21 до РЩ 0,4кВ № 2. |