Сводные данные  о технологических нарушениях  за  май 2021г.

| № п/п | Наименование электроустановки где произошло отключение | Дата, время отключения, время включения | Продолжительность отключения | Отключенный объект | Причина отключения | Мероприятия по устранению технологических нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЛ 0,4кВ от ТП № 21 до РЩ 0,4кВ № 2 | 9.05.2021 19.00 10.05.2021 09.40 | 14час. 40 мин | ООО «Т2 Мобайл» | Старение изоляции ввиду длительной, превышающей нормативный срок эксплуатации кабеля. | Произвести замену КЛ 0,4кВ от ТП № 21 до РЩ 0,4кВ № 2 |
| 2 | РП 74 Тулгорхим РУ 6кВ яч. 10 ООО «Комета» | 9.05.2021 14.00 9.05.2021 15.00 | 1 час | ООО «Комета» | Технологическое нарушение в электроустановках в границах балансовой принадлежности потребителя ООО «Комета». | Потребителю ООО «Комета»: Разработать и исполнить технические мероприятия по устранению причины данных технологических нарушений и повышению надежности работы электроустановок в пределах балансовой принадлежности потребителя ООО «Комета». |