Сводные данные  о технологических нарушениях  за  июнь 2021г.

| № п/п | Наименование электроустановки где произошло отключение | Дата, время отключения, время включения | Продолжительность отключения | Отключенный объект | Причина отключения | Мероприятия по устранению технологических нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВЛ «Известковый завод № 1 от ПС № 20 «Барсуки» | 10.06.2021 01-10 10.06.2021 01-45 | 35 мин. | ООО «Комета», ООО «Сладкий край», ООО «РМП», ООО «Милавита» | Грозовое перенапряжение из-за сильной грозы. | 1. Произвести ремонт КВЛ 6кВ «Известковый завод № 1. 2. Произвести верховой осмотр участка КВЛ 6кВ «Известковый завод № 1». |
| 2. | РП-74 Тулгорхим | 29.06.2021 02-30 29.06.2021 03.20 | 50 мин. | ООО «Комета», ООО «Сладкий край», ООО «РМП», ООО «Милавита» | Грозовое перенапряжение из-за сильной грозы | Потребителям ООО «Комета» и ООО «Сладкий край»: 1. Разработать и исполнить технические мероприятия по устранению причины данных технологических нарушений и повышению надежности работы электроустановок в пределах балансовой принадлежности потребителей ООО «Комета» и ООО «Сладкий край». |
| 3. | Ячейка № 5 РТП № 3 | 29.06.2021 05-27 29.06.2021 07-50 | 2ч. 23 мин | ООО «Ясногорский насосный завод» | Технологическое нарушение в работе электроустановок в границе балансовой ответственности потребителя. | 1. Включить в работу яч. № 5 после локализации технологического нарушения . 2. Потребителю ООО «ЯНЗ»: Разработать и выполнить технические мероприятия по устранению причины технологического нарушения и повышению надежности работы электроустановок ООО «ЯНЗ». |