Сводные данные  о технологических нарушениях  за  июль 2021г.

| № п/п | Наименование электроустановки где произошло отключение | Дата, время отключения, время включения | Продолжительность отключения | Отключенный объект | Причина отключения | Мероприятия по устранению технологических нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВЛ «Известковый завод № 1 от ПС № 20 «Барсуки» | 18.07.2021 06-11 18.07.2021 06-40 | 29 мин. | ООО «Комета», ООО «Сладкий край», ООО «РМП», ООО «Милавита» | Срыв изолятора на траверсе на опоре КВЛ «Известковый завод № 1» | 1. Произвести ремонт КВЛ 6кВ «Известковый завод № 1. |
| 2. | КВЛ «Известковый завод № 2» | 18.07.2021 12.34 18.07.2021 13.27 | 53 мин. | ООО «Комета», ООО «Сладкий край», ООО «РМП», ООО «Милавита», АО «Тулагорводоканал», ЗТП филиала «Тулэнерго», ИП Кирилин, ГСК-4, Гр. РФ Тюрина К.Т. | Замыкание проводов габаритным грузом, принадлежащим гражданскому лицу, перевозимому манипулятор. | 1. Произвести ремонт КВЛ 6кВ «Известковый завод № 2. |