Сводные данные  о технологических нарушениях  за   май  2022г.

| № п/п | Наименование электроустановки где произошло отключение | Дата, время отключения, время включения | Продолжительность отключения | Отключенный объект | Причина отключения | Мероприятия по устранению технологических нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ 6кв ООО «Комета» | 31.05.2022 03-44 31.05.2022 04-31 | 47 мин. | ООО «Комета» | П При возобновлении подачи напряжения АВР ЛЭП 110кВ технологическое электрооборудование 6кВ ООО «Комета» запустилось вновь в «жестком» режиме с броском тока, в результате чего произошло срабатывание устройствами защит на отключение ячейки № 1 ввода КВЛ «Известковый завод № 1» РП 74 Тулгорхим АО «Технопарк» с полным обесточением потребителя. | 1. Потребителю ООО «Комета»: разработать и исполнить технические мероприятия по обеспечению срабатывания защитного устройства яч. ввода ВРУ 6кВ объекта электропотребления с обеспечением селективности с устройствами защит РУ 6кВ РП 74 Тулгорхим АО «Технопарк». 2. ТСО АО «Технопарк»: разработать и исполнить технические мероприятия по обеспечению срабатывания защитного устройства ячейки отходящей линии 6кВ № 7 РУ 6кВ РП 74 Тулгорхим с обеспечением селективности с устройствами защит ВРУ 6кВ ООО «Комета». |